## Slide 1
학습조직
형상 생성부터
설계최적화까지
AI 기반 형상·해석 자동화 연계 설계최적화
수냉식 냉각판 유로·방열핀 설계 사례
2개월차 | 변수 선별 및 대리모델 구축
소속 / 성명 / 발표일자
Notes: 2개월차 산출물 발표. 1개월차에 구축한 자동해석 환경 위에서, 영향이 있는 설계변수를 먼저 선별하고 그 변수들로 머신러닝 대리모델을 구축한 과정을 다룬다.

## Slide 2
목 차
01
설계공간 재정의 및 변수 선별
1. 후보 설계변수 정의
2. 선별 실험(DSD) 설계
3. 선별 결과 및 활성 변수 확정
02
머신러닝 대리모델 구축
1. 활성 변수 실험계획(OLHD)
2. 가우시안 프로세스 회귀(GPR)
3. 코드 구성 갱신
03
정확도 검증 및 지배 변수 식별
1. 예측값 · 실측값 비교
2. 지배 변수 교차 확인
3. 한계 및 차월 계획
Notes: 01은 어떤 변수가 실제로 영향을 주는지 먼저 걸러낸 과정, 02는 남은 변수로 대리모델을 만든 과정, 03은 그 모델이 얼마나 정확한지와 어떤 변수가 성능을 좌우하는지 확인한 결과다.

## Slide 3
01
설계공간 재정의 및 변수 선별
후보 설계변수 정의
핀을 통과별로 나눈 이유
입구 · 총 유량 4 LPM
1차 통과 — 총 유량 전체
분 기
전원공급모듈
2차 통과 — 분기 후 잔여 유량
통과마다 지나는 유량이 달라, 핀 하나의 조건으로
1차 · 2차 통과를 동시에 맞출 수 없음
→ 핀 두께 · 개수를 1차 · 2차 통과별로 독립 변수화
후보 설계변수 — 11개
구분 | 설계변수 | 범위
유로 형상 (7) | 입구 유로 두께 | 13 ~ 25 mm
 | 입구 각도 | 90 ~ 150 °
 | 분기 입구 두께 | 3 ~ 10 mm
 | 중간 유로 두께 | 10 ~ 25 mm
 | 중간 각도 | 90 ~ 140 °
 | 중간 입구 두께 | 10 ~ 25 mm
 | 출구 유로 두께 | 13 ~ 35 mm
1차 통과 핀 (2) | 1차 핀 두께 | 1.5 ~ 3.0 mm
 | 1차 핀 개수 | 10 ~ 24 개
2차 통과 핀 (2) | 2차 핀 두께 | 1.5 ~ 3.0 mm
 | 2차 핀 개수 | 10 ~ 24 개
핀 갭은 두께 · 개수로 정해지는 종속값 — 최소 2.0 mm (제작 한계 2.5 mm는 최적화 단계 제약으로 적용)
후보 11개
유로 형상 7 + 통과별 핀 두께 · 개수 4
핀 통과별 독립
1·2차 통과 유량 차이를 설계에 반영
11차원 설계공간
바로 대리모델을 만들기엔 차원이 큼 → 선별 필요
Notes: 냉각유는 1차 통과를 지난 뒤 분기에서 전원공급모듈 쪽으로 일부가 빠지기 때문에, 2차 통과는 1차 통과보다 적은 유량이 흐른다. 핀을 하나의 변수로 공유하면 한쪽 통과에 맞추는 순간 다른 쪽이 불리해지므로, 핀 두께와 개수를 통과별로 따로 두어 후보 변수는 11개가 된다. 11차원은 대리모델을 바로 만들기에 큰 공간이라, 먼저 영향이 있는 변수를 선별한다.

## Slide 4
01
설계공간 재정의 및 변수 선별
선별 실험(DSD) 설계
왜 선별부터 하는가
1
영향 없는 변수를 근거 있게 고정
감이 아니라 통계 판정으로 고정 여부 결정
2
대리모델 차원 축소
같은 해석 횟수로 설계공간을 더 촘촘하게
3
변수 영향도를 바로 확인
실험 설계 단계에서 지배 변수 파악
판정 규칙 — 실험 전에 고정
조건 | 기준 | 의미
통계적 구분 | p ≤ 0.05 | 가짜 인자(잡음 바닥)와 구분되는가
실무적 의미 | 기여율 ≥ 2% | 응답 변동의 2% 이상을 설명하는가
두 조건을 모두 만족해야 '영향 있음'
응답 7개 어디에서도 영향이 없으면 → 그 변수는 고정
결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않도록 실험 전에 확정
실험표 구조 — 29회 × 14열
실제 변수 11개
가짜 인자 3개
기본 14회
거울상 14회
중심점 1회
하한
중간
상한
각 행: 변수 1개만 중간값, 나머지는 하한·상한 → 곡률(중간값이 나은지)까지 확인
거울상: 부호를 뒤집은 쌍 → 주효과가 2변수 상호작용과 섞이지 않음
가짜 인자: 어떤 치수와도 연결하지 않은 빈 열 → '효과 없음' 기준선
Notes: 후보 11개를 바로 대리모델 실험에 넣지 않고, 먼저 확정적 선별 설계(DSD) 29회로 영향이 있는 변수를 골랐다. 실험표는 변수 하나만 중간값에 두고 나머지를 상하한에 두는 행 14개와 그 거울상 14개, 중심점 1개로 구성된다. 가짜 인자 3열은 실제로는 효과가 0이어야 하므로 판정의 기준선이 된다. 판정 규칙은 결과를 보기 전에 고정했다.

## Slide 5
01
설계공간 재정의 및 변수 선별
선별 결과 및 활성 변수 확정
변수별 분산 기여율 (%) — DSD 29회
설계변수 | 차압 | 온도편차 | 최고온도 | 1차 균일도 | 2차 균일도 | 분기비 | 중량 | 판정
입구 유로 두께 | 9.4 | 5.1 | 0.9 | 4.0 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 활성
입구 각도 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 고정 → 150°
분기 입구 두께 | 11.3 | 5.8 | 12.9 | 0.7 | 11.1 | 84.2 | 0.2 | 활성
중간 유로 두께 | 1.4 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 활성
중간 각도 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 고정 → 115°
중간 입구 두께 | 5.4 | 8.0 | 2.2 | 21.6 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 활성
출구 유로 두께 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 9.8 | 0.0 | 1.6 | 고정 → 35 mm
1차 핀 두께 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 0.0 | 15.9 | 활성
1차 핀 개수 | 55.9 | 24.8 | 52.2 | 52.3 | 2.9 | 0.4 | 35.1 | 활성
2차 핀 두께 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 12.9 | 활성
2차 핀 개수 | 4.8 | 37.0 | 18.8 | 0.1 | 50.8 | 9.1 | 29.1 | 활성
색 칸 = 영향 인정 (p ≤ 0.05 그리고 기여율 ≥ 2%) · 회색 숫자 = 영향 없음 · 고정값: 유의한 목적함수가 유리한 끝값, 없으면 범위 중앙
1차 핀 개수
차압 56% · 최고온도 52% · 1차 균일도 52%
2차 핀 개수
온도편차 37% · 2차 균일도 51%
분기 입구 두께
분기비 84% — 분기 유량을 사실상 결정
Notes: 11개 중 8개가 활성, 3개(입구 각도, 중간 각도, 출구 유로 두께)는 어떤 응답에서도 기준을 넘지 못해 고정했다. 가장 눈여겨볼 점은 1차 핀 개수가 1차 균일도를, 2차 핀 개수가 2차 균일도를 각각 지배한다는 것이다. 핀을 통과별로 나눈 판단이 데이터로 뒷받침된다.

## Slide 6
02
머신러닝 대리모델 구축
활성 변수 실험계획 (OLHD)
실험점 분포 — 80점
1차 핀 개수 × 두께
Chart: 1차 핀 개수 [개]
입구 유로 × 분기 입구 두께
Chart: 입구 유로 두께 [mm]
왼쪽: 핀이 많을수록 가능한 두께가 줄어드는 가공 제약 영역 안에 분포
오른쪽: 제약이 없는 변수 쌍은 설계공간 전체에 고르게 분포
실험계획 요약
8
활성 변수
80
실험점 (10 × 8)
3
고정 변수
구분 | 내용
활성 변수 | 입구 유로 · 분기 입구 · 중간 유로 · 중간 입구 두께 1차 · 2차 핀 두께 · 개수
고정 변수 | 입구 각도 150° · 중간 각도 115° · 출구 유로 35 mm
실험계획법 | 최적라틴방격법(OLHD) — 적은 점으로 균일 분포
핀 개수를 먼저 고르게 배치
핀 개수가 지배 변수로 확인되어 10~24개 전 범위에 고르게 배치하고, 두께는 그 개수에서 가능한 범위로 맞춤
두께를 먼저 뽑으면 22~24개 구간이 80점 중 1~2점에 그침
Notes: 선별에서 남은 8개 변수로 최적라틴방격법 80점을 해석했다. 핀 개수가 가장 큰 영향을 주는 변수로 확인됐기 때문에, 개수를 10~24개 전 범위에 고르게 먼저 배치하고 두께는 그 개수에서 만들 수 있는 범위로 맞췄다.

## Slide 7
02
머신러닝 대리모델 구축
가우시안 프로세스 회귀 (GPR)
개념 — 예측값과 불확실성을 함께 제공
해석점 사이가 멀수록
불확실성이 커짐
설계변수
해석 결과 (학습 데이터)
예측 평균
불확실성 (±2σ)
해석 없이도 임의의 설계에 대해 성능을 수 초 안에 예측하고,
그 예측을 얼마나 믿을 수 있는지까지 함께 알려줌
GPR을 택한 이유
예측값 + 불확실성
예측과 함께 신뢰 구간을 제공
적은 데이터로 학습
해석 수십 ~ 수백 점 규모에 적합
변수 중요도 산출
변수별 길이척도(ARD)로 영향도 확인
추가 해석 위치 선정
불확실성이 큰 곳을 다음 해석 후보로 (차월)
학습 구성
항목 | 내용
입력 | 활성 변수 8개 (0 ~ 1 정규화)
출력 | 응답 7개 → 응답별 모델 1개 (목적함수 5 + 제약조건 2)
커널 | Matern(ν = 2.5) + 변수별 길이척도(ARD)
전처리 | 차압은 로그 변환 (값의 범위가 넓음)
Notes: GPR은 해석 결과를 학습해 임의의 설계에 대한 성능을 예측하는 모델이다. 다른 회귀 모델과 달리 예측값과 함께 불확실성을 준다. 해석점이 촘촘한 곳은 불확실성이 작고, 해석점 사이가 먼 곳은 커진다. 이 불확실성은 차월에 어디를 추가로 해석할지 정하는 데 쓴다.

## Slide 8
02
머신러닝 대리모델 구축
코드 구성
모듈 구성 및 실행 흐름 — 선별 단계 · 학습 모듈 추가
main.py 단계 관리 — 선별 29회 → 판정 확인 → 실험계획 80점, 실험점마다 아래 단계를 순서대로 호출
2단계 운영
1
실험점 생성
DSD.py · OLHD.py
선별 실험표 29회
활성 변수 80점
NEW
2
형상 빌드
Solidworks.py
전역변수 11개 갱신
→ 리빌드 · STEP
3
해석
icepak.py
해석 모델 구성
→ 결과 추출
4
결과 저장
result_parser.py
응답 7개 산출
결과 누적
5
선별 · 학습
DSD_analysis.py
ML.py
선별 판정
GPR 모델 7개
NEW
설계값
STEP
CSV
결과표
params.py · 변수 정의
COM API
SolidWorks
PyAEDT
Ansys Icepak
결과 데이터셋
활성 변수 · 대리모델
paths.py 경로 일원화 responses.py 목적함수 · 제약조건 목록 일원화
단계별 자동 진행
선별이 끝나면 판정을 확인한 뒤 2단계로 진행
판정 규칙 코드화
사전 고정 규칙을 코드에 명시 — 임의 변경 차단
자동해석 모듈 그대로 활용
형상 · 해석 · 결과 모듈 위에 선별 · 학습 단계 추가
Notes: 자동해석 구조에 선별 실험표 생성(DSD.py)과 선별 판정·대리모델 학습(DSD_analysis.py, ML.py)을 추가했다. 형상 빌드, 해석, 결과 저장 모듈은 그대로 활용한다. 선별이 끝나면 프로그램이 멈추고 판정 결과를 사람이 확인한 뒤 2단계로 넘어간다.

## Slide 9
03
정확도 검증 및 지배 변수 식별
예측값 · 실측값 비교 — 교차검증
차압 [Pa]
R² 0.972
Chart: 실측
온도편차 [°C]
R² 0.989
Chart: 실측
최고온도 [°C]
R² 0.971
Chart: 실측
1차 균일도 [LPM]
R² 0.977
Chart: 실측
2차 균일도 [LPM]
R² 0.893
Chart: 실측
분기비 [-]
R² 0.956
Chart: 실측
중량 [kg]
R² 1.000
Chart: 실측
교차검증 R²
0.89 ~ 1.00
80점을 10묶음으로 나눠, 한 묶음씩 빼고 학습한 모델로 뺀 묶음을 예측
→ 학습에 쓰지 않은 설계에 대한 정확도
점 = 설계 1개 · 빨간 선 = 예측이 실측과 정확히 같은 경우 · 균일도(유량 표준편차)는 0에 가까운 값이라 R²로 비교
Notes: 80점을 10묶음으로 나눠 한 묶음씩 빼고 학습한 모델로 빠진 묶음을 예측했다. 즉 모델이 처음 보는 설계를 얼마나 맞히는지 본 것이다. 점이 빨간 대각선에 가까울수록 정확하다. 7개 응답 모두 R² 0.89 이상이고, 2차 균일도가 0.893으로 가장 낮다.

## Slide 10
03
정확도 검증 및 지배 변수 식별
지배 변수 교차 확인 — DSD vs GPR
응답별 1순위 변수 비교
응답 | DSD 1순위 (29회) | GPR 1순위 (80점) | 일치
차압 | 1차 핀 개수 | 1차 핀 개수 | ●
온도편차 | 2차 핀 개수 | 2차 핀 개수 | ●
최고온도 | 1차 핀 개수 | 1차 핀 개수 | ●
1차 균일도 | 1차 핀 개수 | 1차 핀 개수 | ●
2차 균일도 | 2차 핀 개수 | 2차 핀 개수 | ●
분기비 | 분기 입구 두께 | 2차 핀 개수 | ◐
중량 | 1차 핀 개수 | 1차 핀 개수 | ●
● 1순위 일치 ◐ 1·2순위가 서로 바뀜
6 / 7 응답에서 1순위 일치, 나머지 1개도 상위 2개 안에서 일치
확정된 지배 변수
1차 핀 개수
지배 응답 차압 · 최고온도 · 1차 균일도
2차 핀 개수
지배 응답 온도편차 · 2차 균일도 · 분기비
분기 입구 두께
지배 응답 분기비
데이터도 방법도 다른데 같은 결론
DSD: 29회 · 3수준 근사 / GPR: 80점 · 비선형 모델
핀 개수가 성능을 좌우
두께보다 개수의 영향이 압도적
통과별 분리 타당성 확인
1차 · 2차 핀이 각자 다른 응답을 지배
분기비는 분기 입구가 결정
전원모듈 유량 조절의 핵심 변수
Notes: DSD는 29회 실험에서 3수준으로 근사한 결과이고, GPR은 80점으로 학습한 비선형 모델이다. 서로 다른 데이터와 방법인데도 7개 응답 중 6개에서 1순위 변수가 같았고, 나머지 하나도 상위 2개 안에서는 일치했다. 그래서 1차 핀 개수, 2차 핀 개수, 분기 입구 두께를 지배 변수로 확정했다.

## Slide 11
03
정확도 검증 및 지배 변수 식별
한계 및 차월 계획
정확도가 가장 낮은 응답 — 2차 균일도
R²
0.893
2차 통과 유로 유량의 표준편차
응답 7개 중 예측 정확도가 가장 낮음
원인
값이 0에 가까워 작은 오차도 상대적으로 크게 나타남
분기 이후 구간이라 분기 입구 · 2차 핀 · 중간 입구 등 여러 변수가 함께 작용
80점만으로는 이 영역의 변화를 충분히 덮지 못함
차월 계획 — 3개월차
1
적응 샘플링
불확실성이 큰 지점을 골라 해석을 추가해 정확도 보강
2
다목적 최적화
대리모델 위에서 파레토 최적해 탐색
3
사업 적용 검토
실제 사업에서 AI 열해석 자동화 적용 가능성 검토
2 개 월 차 요 약
11 → 8
변수 선별 (DSD 29회)
80 점
활성 변수 실험계획 (OLHD)
0.89 ~ 1.00
대리모델 교차검증 R²
Notes: 가장 정확도가 낮은 응답은 2차 균일도다. 값 자체가 0에 가깝고 분기 이후 여러 변수가 함께 작용하는 구간이라, 80점만으로는 충분히 덮지 못했다. 차월에는 대리모델의 불확실성이 큰 지점을 골라 해석을 추가하는 적응 샘플링으로 이 부분을 보강하고, 그 위에서 다목적 최적화를 진행한다.